## Target DC Power
Entradas
Potencia módulo [Wdc] | 610
Potencia inversor Pmax [kVA] | 215
Módulos por string | 25
Power factor at the inverter output [kWac/kVA] | 1
AC power from 1 inverter [kWac] | 215
Strings por estructura (Más corta posible) | 2
Ratio DC/AC deseado | 1.2
Potencia máxima DC deseable [MWdc] | 79.971
¿Es esta potencia alcanzable? | SÍ
OPCIÓN 1
Potencia máxima DC [MWdc] | 79.971
Opciones ratio DC/AC : | 1.2077 | 1.2037 | 1.1999 | 1.196
Potencia Nominal [MWac]: | 66.22 | 66.435 | 66.65 | 66.865
Cantidad de inversores: | 308 | 309 | 310 | 311
Potencia máxima DC [MWdc]
Opciones ratio DC/AC :
Potencia Nominal [MWac]:
Cantidad de inversores: